{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["技术要求","技术参数"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"技术要求","index":0,"n_rows":6,"n_cols":5,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,4],[4,0,4,1],[4,2,4,4],[5,0,6,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["采购项目清单：应急发电机采购"]
["序号","项目名称","数量或规模","资金预算\n（万元）","资金来源"]
["1、","应急发电机采购","见清单",21.92,"自筹"]
["合计",null,null,21.92]
["备注"]
["技术要求及配置确认书\n一、项目名称、数量：应急发电机采购                            \n                                                                                       二、项目用途说明：为有效防范极端降雨天气造成的灾害及次生灾害，提升我院应急保障能力，现需购置一批移动式应急发电机，以保障突发停电事件发生时的患者救治工作\n                                                                                       三、配置规格、附件及零配件（包括专用工具）： 1、注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力；营业执照经营范围须包含“电气设备”服务；柴油发电机组和汽油发电机组须为同一品牌。2、供应商须具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，并具有承担本项目的供货及服务能力（出具承诺书，格式自拟）。3、具有良好的社会信誉，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目采购活动，投标人须提供“信用中国”网站的“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”及“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的网页信用记录查询结果截图并加盖投标单位公章。4、本项目不允许联合体投标。\n            \n                                                                                                             \n四、详细技术要求、参数及产品资料等：技术要求及功能参数如下：\n①、税务登记证、营业执照、组织机构代码或三证合一的营业执照；②、法人签字并加盖公章的委托书；③、投标人的身份证及复印件；④、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询记录（“信用中国”及“中国政府采购网”查询记录）；、近三年内参加招投标活动在经营活动中没有重大违法违纪记录的书面声明。开标时，投标企业需提供上述证件的原件或复印件加公章由评委审验。\n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                \n五、售后服务条件及交货日期（或工期）：质量承诺（包括质保期及质保金）\n"]

{"sheet":"技术参数","index":1,"n_rows":10,"n_cols":5,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,4],[1,3,1,4],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[5,0,8,0],[5,1,8,1],[5,2,8,2],[9,0,9,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["序号","货物名称","数量","技术参数需求"]
[1,"柴油发电机组","3台","发电机","★1.励磁方式：无刷自励磁；\n2.额定功率：≥30KW；\n3.额定频率：50Hz；\n4.额定转速：≤1500r/min；\n5.额定电压：400V；\n6.相数及接法：三相四线星形接法；\n7.绝缘等级： H级；\n★8.防护等级： IP23；"]
[{"$nulls":3},"发动机","1.1小时功率：≥33KW；\n2.额定转速：≤1500r/min；\n★3.启动方式： DC12V电马达启动；\n4.型式：直列、直喷；\n★5.进气方式：涡轮增压；\n6.冲程：4；\n7.气缸数：4；\n8.缸径x行程：100x115mm；\n9.调速方式：电子调速；\n10.排量：≥2.2L；\n11.燃油消耗率：≤200g/kWh；\n★12.机油消耗率：≤1.5g/kWh；"]
[{"$nulls":3},"发电机组","1.额定频率：50Hz；\n2.额定电压：400V；\n3.额定功率：≥18KW；\n4.最大功率：≥20KW；\n5.额定电流：每相≥26.0A；\n6.最大电流：每相≥29.0A；\n7.相数：三相；\n8.噪音：≤75dB/7m；\n★9.尺寸：≤1500x870x1200mm；\n10.重量：≤650KG；"]
[2,"汽油发电机组","2台","发电机","★1.励磁方式： AVR电压自动调节；\n2.最大输出：20KW；\n3.额定输出：18KW；\n4.额定电压：400V；\n5.最大电流：每相≥29.0A；\n6.频率：50HZ；\n7.相数：三相；\n8.功率因数(COSφ)：≥0.8；\n★9.绝缘等级： F；"]
[{"$nulls":3},"发动机","★1.缸径×行程：≥65×78mm；\n2.排量：≥1050cc；\n★3.燃油损耗率：≤374g/kw.h；\n★4.点火方式：晶体管电子点火（TCL)；\n★5.发动机类型：直列四缸、四冲程、水冷；\n6.燃料：90#以上汽油；\n7.机油量：≥3.0L；\n★8.启动方式：电启动；"]
[{"$nulls":3},"附属配置","1.燃油容量：≥25L；\n2.电池容量：12V-45AH免维护电池；\n★3.具有机油报警器；\n★4.具有燃油指示表；\n5.控制面板：液晶显示控制器（一键启动、频率、电压、运行时间、油压、电瓶电压）；\n6.脚轮附件：定向轮2个，万向轮2个；"]
[{"$nulls":3},"其他","★1.噪音：≤75dBA/7m；\n2.机组尺寸(mm)：≤1130*720*780；\n★3.连续工作时间：≥6h；\n4.重量(kg)：≤298；"]
["备注：产品制造商须具有如下证书，提供复印件并加盖制造商公章：\n★1.ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书 、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书；\n★2.五星级商品售后服务评价体系认证证书；\n★3.汽油发电机组泰尔产品认证证书和柴油发电机组泰尔认证证书；\n★4.AAA级企业信用等级证书和AAA级企业资信等级证书；\n以上加★部分技术参数为产品主要技术参数，每项必须满足,否则视为不响应招标文件要求，不加★为次要技术参数，超过三项（含）以上不满足视为不响应招标文件要求。"]